## Slide 1
2019/12/3 人工地震波100％
※以降のグラフはすべて、
横軸：時間[s], 縦軸: 層間変位[mm]となります。
加振20秒前のアナウンスが入ってから計測を開始しています。

## Slide 2
計測室(北)
1F短手: COM11(ch09)
1F
y
x
※短手方向設置センサの計測値
→事前キャリブレーションデータよりも
実際の階高が低い関係で、値が多少大きく出ている可能性有

## Slide 3
計測室(北)
2F短手: COM12(ch10)
2F長手:
COM13(ch11)
2F
y
x

## Slide 4
計測室(北)
3F短手: COM14(ch12)
3F長手: COM15(ch13)
3F
y
x

## Slide 5
2019/12/4 人工地震波 150％

## Slide 6
計測室(北)
1F短手: COM11(ch09)
1F
y
x
※短手方向設置センサの計測値
→事前キャリブレーションデータよりも
実際の階高が低い関係で、値が多少大きく出ている可能性有

## Slide 7
計測室(北)
2F短手: COM12(ch10)
2F長手:
COM13(ch11)
2F
y
x

## Slide 8
計測室(北)
3F短手: COM14(ch12)
3F長手: COM15(ch13)
3F
y
x